六安市叶集区人民医院（市六院）血透室设备带采购需求

# 一、采购范围

# 六安市叶集区人民医院血透室设备带增装项目，主要包括医用设备带、部分管道等。

# （一）基本配置原则

# 设备带采用三腔明装设备带、每床位配置1个氧气终端、1个LED照明灯、1个灯开关、1只五孔插座、1只三孔插座。

# （二）气体管道配置

氧气管路：铜管φ10*1mm

# 二、货物需求及技术要求

- 货物技术要求

1、医用脱脂铜管：Φ10*1

- （1）材质符合YS/T650-2020《医用气体和真空用无缝铜管》要求。

- （2）氧气管道按脱脂工艺严格去油脱脂后封堵，再发到现场。

2、医用设备带：尺寸≥200*70mm

（1）医用设备带表面采用静电喷塑，截面尺寸优于或等于 200×70mm,设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

（2）三腔结构组成的设备治疗带,在病房床头根据床位布局情况敷设，每条设备带配置漏电保护器一个，正压气体配置维修阀一个。

3、气体终端：国标

（1）气体终端产品内部上下本体为全金属材质耐用结构，牢固可靠，经久耐用。

（2）气体指定设计(颜色、结构)，不同气体不能互换，避免安装错误。

（3）采用 ISO32,GB7144 颜色标准识别气体；不同定位度数以区分不同气体。

（4）终端满足5万次插拔要求。

# 三、采购需求清单

| 序号 | 清单内容 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备带 |  | 11 | 米 |
| 2 | 氧气终端 |  | 5 | 个 |
| 3 | 三孔插座 | 16A | 5 | 个 |
| 4 | 五孔插座 | 10A | 5 | 个 |
| 5 | 开关 |  | 5 | 个 |
| 6 | 床头灯 |  | 5 | 个 |
| 7 | 灯罩 |  | 5 | 个 |
| 8 | 漏电保护器 |  | 5 | 个 |
| 9 | 脱脂铜管 | φ10×1 | 24 | 米 |
| 10 | 电源线 | BV2.5 | 35 | 米 |
| 11 | 保护管 | PVC16 | 16 | 米 |
| 12 | 铝合金保护罩 |  | 6 | 米 |
| 13 | 维修阀 |  | 4 | 个 |
| 14 | 焊接安装人工费 |  | 1 | 项 |
| 15 | 辅材 |  | 1 | 项 |
| 质保期：须提供2年质保。 |  |  |  |  |

材料品牌推荐表

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脱脂铜管 | 青岛宏泰、浙江海亮、青岛宏方 |
| 2 | 气体终端 | 江苏捷高、余姚宇峰、超捷 |
| 3 | 设备带 | 余姚宇峰、江苏捷高、佛山晴杨 |
| 4 | 开关、插座 | 施耐德、西门子、TCL-罗格朗 |
| 5 | 床头灯 | 雷士、欧普、飞利浦 |
| 6 | 漏电保护器 | 正泰、施耐德、德力西 |

六安市叶集区人民医院（市六院）血透室设备带报价一览表

单位（公章）：                                                                        时间：

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 采用品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备带 |  | 11米 |  |  |  |
| 2 | 氧气终端 |  | 5个 |  |  |  |
| 3 | 三孔插座 | 16A | 5个 |  |  |  |
| 4 | 五孔插座 | 10A | 5个 |  |  |  |
| 5 | 开关 |  | 5个 |  |  |  |
| 6 | 床头灯 |  | 5个 |  |  |  |
| 7 | 灯罩 |  | 5个 |  |  |  |
| 8 | 漏电保护器 |  | 5个 |  |  |  |
| 9 | 脱脂铜管 | φ10×1 | 24米 |  |  |  |
| 10 | 电源线 | BV2.5 | 35米 |  |  |  |
| 11 | 保护管 | PVC16 | 16米 |  |  |  |
| 12 | 铝合金保护罩 |  | 6米 |  |  |  |
| 13 | 维修阀 |  | 4个 |  |  |  |
| 14 | 焊接安装人工费 |  | 1项 | / |  |  |
| 15 | 辅材 |  | 1项 |  |  |  |
|  | 合计金额 |  |  |  | 大写 |  |