六安市叶集区人民医院（市六院）消防维保服务项目

比选文件

采购人：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

采购时间：2023年11月

# 目录

比选公告	3

一、报价响应须知	5

二、 采购合同	10

三、 采购需求	11

四、响应文件格式	20

六安市叶集区人民医院（市六院）消防维保服务项目比选公告

项目概况：六安市叶集区人民医院（市六院）消防维保服务项目（项目编号：LASYJQRMYY-ZHK20231116）在六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）（网址：http://www.lasdlrmyy.cn）发布比选公告，并于2023年11月21日9点00分（北京时间）前提交纸质响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：LASYJQRMYY-ZHK20231116

2、项目名称：六安市叶集区人民医院（市六院）消防维保服务项目

3、项目类型：服务类

4、采购方式：比选

5、预算金额：30000元

6、最高限价：30000元

7、采购需求：主要包括消防设施维修保养及消防安全评估、系统技术检测等，具体要求详见需求文件。。

8、服务期限：合同签订之日起一年内；

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：凡有能力提供本招标文件所述服务，具备消防设施工程专业承包二级及以上和本招标文件中规定的其他条件境内供应商均可参加本次采购活动。

## 三、获取采购文件

## （1）凡有意参加的潜在供应商，在我院官方网站：六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院) (lasdlrmyy.com)自行下载获取。

## （2）发包文件每套售价：0元/份。

## 四、响应文件递交截止、开标时间及地点

1、时间：2023年11月21日9点00分（北京时间）

2、地点：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）10楼小会议室。

## 五、其他要求

本项目为确保报价合理，要求参与竞标的供应商必须到现场进行踏勘，中标供应商不得在服务中以任何名义要求增加费用进行响应报价。踏勘联系人：程老师，联系电话：0564-6488125。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名   称：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

地   址：六安市叶集区民强北路与兴叶大道交叉口

电   话：0564-6488125

3、项目联系方式

项目联系人：程老师

电　 话：15956446869

2023年11月16日

## 一、报价响应须知

## （一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院） |
| 2 | 比选有效期 | 投标截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 服务类 |
| 5 | 项目名称 | 六安市叶集区人民医院（市六院）消防维保服务项目 |
| 6 | 项目编号 | LASYJQRMYY-ZHK20231116 |
| 7 | 服务地址及建筑面积 | 六安市叶集区民强路和兴业大道交叉口叶集区人民医院（市六院） 建筑面积约：28173m2 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：合同期一年，根据服务情况，服务合格的，一年一付 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与比选文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 8 | 服务期 | 合同签订之日起一年，根据服务情况续签，续签最多不超过两次 |
| 9 | 其他事项 | 本项目不允许分包或转包。 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取保证金 |
| 12 | 勘察现场 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏。 |
| 13 | 质疑与答疑 | 1、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以电话或书面方式向采购代理机构/采购人提出。 2、答疑及回复会通过书面形式通知各供应商，请自行关注。 |
| 14 | 投标文件份数及要求 | 提供纸质响应文件正本1份、副本2份，封装成册、密封提交。 |
| 15 | 递交投标文件注意事项 | 响应文件必须在比选文件提交及开启截止时间前递交至开标现场。 |
| 16 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 特别提醒：供应商参与投标，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报相关监管部门严肃查处。 |
| 18 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 19 | 备注三 | 供应商对响应文件中提供的文件材料真实性负责，无弄虚作假行为。如提供的材料与实际不符或提供虚假的相关证件、证书等行为均视为弄虚作假，报相关监管部门严肃查处。 |

## 供应商资格

详见须知前附表及采购需求。

## （三）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投服务中货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和服务后规定的售后等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

3、服务过程中的产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到服务x现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对比选文件的其他任何内容有相关疑问，可以电话或书面方式提出。答疑及回复会通过书面形式通知各供应商，请自行关注。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （四）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在中标通知书发出后5个工作日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

4、成交供应商无正当理由不与招标人订立合同的处罚依据：

（1）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）、《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十一下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第二十条   ……

有下列情形之一的，保证金不予退还：……

（三）除因不可抗力或比选文件、比选通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；……

（4）第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

## （五）澄清及变更

比选文件如有澄清及变更，将以书面通知形式发布，请供应商及时关注。

## （六）质疑

1、质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向相关监督管理部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报相关监督管理部门予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

8.其他文件未详尽列出内容均应遵循中华人民共和国境内相关法律法规。

## 采购合同

甲乙双方自行拟定。

三、采购需求

（一）项目概况

1、项目分类：消防设施检测、消防设施维保。预算3万元，本次采购合同期为1年，年度考核合格后可续签合同，考核不合格不再续签，每次续签1年，最多续签2次。

2、消防设施检测、维保区域及面积：建筑面积约28173m2，包含：门诊楼、住院楼，核磁楼、血透中心、发热门诊、食堂、PCR实验室，医院室外区域等。

（二）项目内容

按照《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《建筑消防设施检测技术规程》（XF503）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166）等消防法规和技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对招标范围内的所有消防系统、设备、设施的维修保养技术服务，包含但不限于以下方面：

1、消防供配电设施；

2、火灾自动报警及联动系统（包括主机、电源、探头等）；

3、消防供水设施（消防水箱水池、进水浮球阀等）；

4、消火栓和消防水炮灭火系统（包括管路、消火栓泵、各种阀类、电气控制柜等）；

5、自动喷水灭火系统（包括管道、喷淋泵、各种阀类、电气控制柜等）；

6、干粉灭火系统；

7、气体灭火系统；

8、防排烟系统；

9、火灾应急照明和疏散指示系统；

10、应急广播系统；

11、消防专用电话；

12、防火分隔设施（防火门、防火卷帘等）；

13、电气火灾监控系统；

14、可燃气体探测报警系统；

15、灭火器；

16、其他建筑消防设施。

（三）检测、维保服务细则

1、消防供配电设施

（1）每月对备用电源进行1 次充放电试验，每季度进行1 次主电源和备用电源自动切换试验；

（2）每月进行强制切断非消防电源联动试验1 次（根据医院实际情况决定是否实施）；

（3）每月对所有的消防控制柜、配电箱、端子箱等进行一次全面检查，发生故障及时维修；

（4）每月进行报警及控制线路维修检查，每半年对消防系统进行一次全面检查。

2、火灾自动报警及联动系统

（1）对火灾报警系统作检查和试验：

① 每月对火灾报警控制器的自检、消音复位、故障报警、火灾优先、楼层显示、联动控制、报警记忆、火灾广播、打印和主备电源自动切换等功能进行一次全面检查、试验；

② 每月按不少于安装总量的10% 采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器等进行模拟火灾响应实验和故障报警实验；

（2）对消防系统联动设备作检查和试验：

① 每月对消防电磁锁进行联动测试1 次；

② 每月对防排烟设备、防火卷帘等控制设备做联动试验1 次；

③ 每月对消防广播系统进行联动试验1 次；

④ 每月对电梯进行强制停于首层联动试验1 次；

⑤ 每月对消防通讯设备进行对讲通话试验1 次。

3、消防供水设施

（1）每月应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态；

（2）每半年应对水源的供水能力进行一次测定；

（3）每月检查一次消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，测试补水是否正常；

（4）每月应核对消防水池、消防水箱水位是否在正常范围内。

4、消火栓灭火系统

（1）消火栓系统

① 每月应检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、喷头、水泵结合器、储水设施等，确保其处于完好状态；

② 每月对消防泵进行启动运转试验，同时试验主、备泵的自动切换，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验，试验数量不少于安装总数的10%；

③ 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

④ 每月对最不利点消火栓进行静压压力试验；

⑤ 每月进行消火栓箱内的水枪、水带等设施的有效性检查；

⑥ 每月对水泵接合器的接口及附件进行检查，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全；

⑦ 每月对室内、外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁；对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

5、自动喷水灭火系统

（1）每月应检查喷淋泵房的工作环境及喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等，确保其处于完好状态。

（2）每月对喷淋泵进行启动运转试验，同时试验主、备泵的自动切换；

（3）每月对系统上所有的控制阀门和报警阀组进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

（4）每月利用报警阀上的放水实验阀进行泄水试验，验证系统供水情况，并测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确；

（5）每月利用末端试水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常；

（6）每月应对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。

6、干粉灭火系统

（1）每月抽检灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求；

（2）每季度对按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时进行喷射试验。

7、气体灭火系统

（1）每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、高压软管、集流管、启动装置、阀驱动装置、管网、喷嘴、压力信号器、安全泄压阀、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常；

（2）每月检查驱动控制盘面板上的指示灯是否正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象；

（3）每月对气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力进行检查，要求均不得小于设计压力的90%；

（4）每季度对灭火剂储存容器进行称重检查，灭火剂净重不得少于设计量的90%；

（5）每年对每个保护区进行一次模拟自动启动试验，并按规定进行一次模拟喷气试验。

8、防排烟系统

（1）每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

（2）每月按安装总量的10%和15%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查风机运行状态及动作和反馈信号是否正常；

（3）每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）；

（4）每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；

（5）每半年按安装总量的30%试验自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀检查其性能。

9、火灾应急照明和疏散指示系统

（1）每月检查应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态，并及时维修或更换；

（2）每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后能否正常工作；

（3）每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

10、应急广播系统

（1）每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果；

（2）每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验。

11、消防专用电话

（1）每月试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽查数量不少于总数的30%；

（2）每季度按安装总量的30%试验广播，检查广播是否正常。

12、防火分隔设施（防火门、防火卷帘等）

（1）每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好；

（2）每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降；

（3）每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

13、电气火灾监控系统

（1）每月检查电气火灾监控器外观，声光报警器件、指示灯、显示器应正常；

（2）每月检查故障信息及报警处理情况；

（3）每季度检查显示器显示内容。

14、可燃气体探测报警系统

（1）每月按动报警器自检试验系统按钮一次，检查指示系统运行状况；

（2）每月对探测器外观及安装环境进行检查，确保安装正确、未被异物覆盖、溅水和腐蚀等。

15、灭火器

（1）每月检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求；

（2）每季度对按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时进行喷射试验。

16、其他建筑消防设施

注：以上提出的技术方案作为参考和日常监督要求，如无明确法规和规范限制，中标单位可进行优化，提供满足实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案。

（四）维保服务要求

1、采购人相关归口科室对维护保养工作进行日常监督和定期考核，若发现中标单位违反双方约定或消防相关法规和规定要求，采购人有权责令其立即整改， 并有权扣罚相应履约保证金或维保费用，单项不足部分从另一项补齐。

2、中标单位应按要求进行调整、点检、修理等维修保养工作。每次工作完毕，维保人员应请采购人归口管理人员在作业表单上签字确认。

3、采购人消防值班人员如有变动,中标单位随时派专业技术人员进行培训，详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等,使每位值班人员可以正确和熟练操作设备,掌握发生火灾或故障时的处理方法。

4、对消防系统每月、每季度和年检的维护工作完成后，应出具相应维护保养记录单；另外每季度应出具《消防评估报告》，每年应出具《消防设施检测报告》。年度《消防设施检测报告》除中标单位自行出具外，同时中标单位应委托有检测资质的第三方再出具一份，并提供第三方单位资质证书、营业执照以及检测操作人员上岗证等复印件（盖章）资料供采购人备案。以上所有费用均已包含在维保服务费内。

5、中标单位在接到采购人电话或书面通知后，须在0.5小时内形成电话反馈，当天派人到达现场处理（每次至少2人）。对于突发紧急故障需要解决的，中标单位必须派专人1小时内到场（每次至少2人）；能现场处理及时处置，不能当场解决的形成处理方案，报采购人同意后实施。若中标单位违约1次，单次扣罚年维保费500元，以此类推。

6、中标单位应无条件配合采购人接受相关部门的消防安全检查工作，若检查中发现因中标单位维修保养不良而产生的整改项目，中标单位应立即整改，同时采购人有权追究其责任并扣罚年维保费500元。

7、除不可抗力（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）外，若因中标单位服务不及时造成停机3个工作日以上5个工作日以内，扣除年维保费5000元；停机5个工作日以上，扣除全年维保费，同时采购人有权立即终止合同并不予退还全部履约保证金。

8、对某些隐蔽工程进行维修时，中标单位应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由双方协商解决。中标单位操作人员违规操作造成采购人设备损坏的，中标单位负责修复，并赔偿损失。

9、中标单位每年应对维保项目制定相应维修检测保养工作计划，并成册交予采购人，每月、每季度应按工作计划完成，未按工作计划完成，单次扣罚年维保费1000元，3次及以上采购人有权单方面解除合同。采购人归口管理科室对照中标单位提交工作计划进行考核。

10、中标单位应组织人员参加采购人组织的消防应急演练（每年不少于1次），并对整个演练过程给予相关建议及技术指导。无故不参与单次扣除年维保费500 元。

11、消防水、电系统中发生故障损坏的（包括强电、弱电、消火栓、阀门、水泵、卡箍等），中标单位须提供免费维修服务，涉及耗材更换的须征得采购人消防管理部门认可，价格按照市场价据实结算。要求响应时间为 30分钟内，一般故障 24 小时内解决，重大故障72小时内解决，若因中标单位服务不及时，并经催促后仍不到场的，采购人有权交由第三方进行维修，所产生的所有费用均从当年维保费扣除，中标单位不得有任何异议。

12、中标单位给采购人出具不规范的检查报告导致采购人的消防未能通过消防等相关部门检查的，一次扣除年维保费1000 元。

13、根据采购人制定的消防维保服务考核标准对中标单位进行定期考核，考核分＜90分为不合格，采购人有权对中标单位进行约谈，中标单位应查找原因并及时整改；一个考核年度内考核不合格次数累计达2次（含2次）, 采购人有权立即终止合同并不予结算费用。

14、在维保服务期内因中标单位原因造成的一切安全责任均由中标单位负责，采购人不负任何连带责任。

15、中标单位在服务期内不得无故或因自身经营亏损、物价上涨等外在因素提出上调价格、解除合同或不与采购人按要求续签合同。采购人有权不予退还全部履约保证金报请叶集区公共资源交易监督部门予以处罚(如:将乙方列入不良行为记录名单且在3年内禁止参加甲方采购活动，同时在六安市公共资源交易中心官网发布信息等)。

16、中标人不得擅自更换资格审查和投标时所报项目负责人（一级注册消防工程师）、其他维护维修人员。

（五）消防系统维保季度考核表

| 序号 | 工作内容 | 检查考核内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维修、保养 | 维护保养工作未按照合同约定或者违反消防维护保养规定的地方，每次扣2.5分。 |  |
|  |  | 维修保养记录填写不齐全或记录不实，每次扣5分 |  |
|  |  | 未按时出具每月《维保记录》，每季度《消防评估报告》，每年《消防设施检测报告》，每次扣5分 |  |
|  |  | 维保工作不及时或无故拒绝维保的，每次扣2.5分。 |  |
|  |  | 中标单位未配合采购人接受相关部门对采购人检查，每次扣5分。 |  |
|  |  | 在上级部门检查中，对因维修保养不良而产生的整改项目，每条扣5分。 |  |
| 2 | 消防系统运行管理和服务 | 维保单位接到采购人故障报修后，未按时派遣持有职业资格证书的维修人员（每次至少2人），每次扣2.5分。未按合同要求完成维修任务，每次扣5分。 |  |
|  |  | 维保单位未制定维修检测维保工作计划，并成册交予采购人进行备案的，扣10分。 |  |
|  |  | 每月、每季度未按计划完成相应维修检测保养工作，每次扣5分。 |  |
|  |  | 采购人在已通知中标单位消防值班人员有变动情况下,维保单位未随时派专业技术人员对新增值班人员进行相关培训，每次扣2.5分 |  |
|  |  | 维保单位未参加采购人组织的消防应急演练（每年不少于1次），扣5分。 |  |
| 备注：满分100分，考核分＜90分为不合格 |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |
| 考核人员 |  |  |  |
| 考核时间 |  |  |  |

（六)供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人须在国家应急行政管理部门社会消防技术服务信息系统进行备案（提供查询截图并加盖投标人公章）；

3.投标人应具有消防设施工程专业承包二级及以上资格；

4.投标人拟定本项目负责人在投标人处从事消防技术服务工作超过1年（12个月）；且具有一级注册消防工程师证书，拟投入本项目的人员中具有消防设施操作员中级以上不少于3人；

5.需同时提供人员名单、人员资格证书和投标截止时间前6个月任一个月由投标人单位缴纳的社保证明材料；

6、具有完善的售后服务机构及售后服务体系（投标文件中提供投标人出具的对本项目的《售后服务承诺函》格式自拟，并加盖投标人公章）。

(七）评审办法

1、根据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标供应商按维保费在响应文件报价表中进行一次报价。

3、潜在供应商需在比选现场进行二轮报价，并加盖公章。

4、本项目实行最低价评标法，供应商现场提供的二轮报价视为最终报价。

5、在比选过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价超过预算金额的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经比选小组一致认定应予废标情形的。

四、比选响应文件格式

参选文件资料清单（参选单位须按此顺序和格式【擅自更改格式及内容的视同未提供】将下属资料编入参选文件中）

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 授权委托书（要求提供原件或原件扫描件彩色打印版，否则参选无效）：参选单位法定代表人授权委托书 |  |
| 二 | 参选单位相关资质证件 |  |
| 三 | 参选单位其他资格要求 |  |
| 四 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  |
| 五 | 参选项目响应情况表 | 参选单位未按此表格式书写视同参选无效 |
| 六 | 报价表 |  |
| 七 | 售后服务与维保方案 |  |
| 八 | 其他资料 |  |

- 一、授 权 委 托 书（原件或原件扫描件彩色打印版）

（一）参选单位法定代表人授权委托书

参选单位法定代表人授权委托书

致         医院:

本授权委托书声明：注册于                 （参选单位地址）的                    （参选单位名称）的         （法定代表人姓名）代表本公司授权      、           （被委托人的姓名、身份证号）为本公司合法代理人（被委托人），负责采购          。我公司认可此代理人（被委托人）签字的文件对我公司具有法律效力，并委托此代理人全权处理与本项目采购相关的全部事宜：

1、我公司愿意按照比选采购文件规定的各项要求向院方提供所需的货物（或服务或工程）；

2、一旦我公司中选，我公司将严格履行合同规定的责任和义务，保证在院方要求的日历天内完成项目的施工、安装、调试，并交付院方验收和使用，及时以转账方式支付比选采购文件规定的履约保证金；

3、我公司愿意提供院方可能要求的、与比选参选有关的文件资料，并保证我公司已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

4、我公司完全理解院方不一定将合同授予最低报价的参选单位。

5、工程和服务类（如维保、检测等）项目除第三方产品外，绝不将此项目的整体（或部分）转包给其他单位，一经查实将自愿解除合同并承担一切责任；

£服务类项目必填项（£货物和工程类项目不必填【空白处不可自行删除且在相应£处划一个“√或×”即可】）：本公司（□是£否）具备独立提供服务资质能力(若不具备独立提供服务资质能力，现【 £已经□仍未】取得具备独立提供服务资质能力的        公司授权，授权期限为   年【大写，授权期限与本项目采购周期一致<否则参选无效>】，采购周期自合同签订生效之日起计算）。

本授权委托书有效期限自      年   月   日起至本次比选采购工作结束。

委托人（法定代表人）签字：            移动电话：

被委托人（授权代理人）签字：          移动电话：

服务类项目具备独立提供服务资质公司（法定代表人）签字：      移动电话：

参选单位公章（电子章无效）：

年   月   日

服务类项目具备独立提供服务资质公司公章（电子章无效，货物和工程类项目须忽略）：

年   月   日

法定代表人和授权代理人居民身份证复印件剪裁后请按照要求粘贴于虚线内并加盖参选单位公章：

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

正面

参选单位

公章

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

反面

（授权代理人居民身份证复印件粘贴处）

正面

参选单位

公章

（授权代理人居民身份证复印件粘贴处）

反面

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

正面

具备独立提供服务资质公司公章

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

反面

注意：以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。

- 二、参选单位和生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）的相关资质证件（请参选单位提供原件扫描件【清晰版，否则不予认可】）

1、营业执照；

2、经营许可证或经营备案凭证或生产许可证或生产备案凭证或其他资质证件（项目类别如：医疗器械、其他货物或服务等）；

3、设备类产品注册证或备案证（含附页、附件）/其他类合格证等与项目相关的资质证件；

4、医疗器械生产产品登记表（国产）等资料；

5、服务类项目须根据项目类别（详见资格审查内容要求）按需另行提供授权证书、资质认定证书及具备维保能力工程师的相关资质证件（如维保资质证和参选年度内连续3个月的社保缴费证明）等资料。

- 三、参选单位其他资格要求（原件或原件扫描件彩色打印版）

（请参选单位结合采购需求提供原件扫描件【清晰版，否则不予认可】）

1、生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）维保承诺函（适用于货物类项目）

维保承诺函

致         医院:

兹授权        公司（参选单位）代表         公司（□厂家【国产项目】、□中国总代理商【进口项目】）参加           比选采购的唯一合法代理商，授权经销产品的品牌规格型号为           。

若授权经销产品一旦中选，则本公司承诺为其免费提供    年（大写）升级维保服务（维保范围含所有零部件和软件系统升级维护费用，设备类物资至少3年，其他类物资至少1年），并自授权经销项目验收合格之日起计算免费升级维保期。

本承诺函自     年  月  日盖章生效，否则我公司自愿承担一切责任。

承诺人（名称+公章【电子章无效】）：

年  月  日

- 2、按比选采购文件要求提供相关证明材料：

- 四、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

致         医院:

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，自参选文件递交截止之日起前3年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（壹万元以上【含本数】）等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担一切责任并自愿放弃中选资格。

参选单位（公章【电子章无效】）：

年  月  日

无不良信用记录承诺函

致         医院:

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购违法失信行为记录名单、规定期限和范围内限制投标（参选）资格。

我公司已就上述不良信用行为按规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有上述不良记录之一情形的，你方可取消我公司成交资格（或不授予合同），所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

参选单位（公章【电子章无效】）：

年  月  日

- 五、参选文件响应情况（参选单位未按此表格编写视同参选无效）

参选项目响应情况表

| 按比选采购文件规定填写（参选单位擅自改动的按参选无效处理） |  |  | 按参选单位所投内容填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 比选采购文件规定技术规格及配置情况 |  | 技术规格及配置情况 |  | 响应说明（响应或不响应或优于） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 比选文件要求 | 响应承诺 |  | 偏离说明 |  | 备注 |
| 1 | 供货及安装期限 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 免费维保期 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分：产品配置清单（货物类项目适用，单价：万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配置清单名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |

参选单位（公章【电子章无效】）：

年  月  日

备注：

1、技术响应（比选采购文件要求的所有实质性响应技术条款无负偏离）、供货期响应、维保期期响应及付款响应等须与比选采购文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。

2、参选单位必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）比选采购文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效。

3、参选单位所供产品如与比选采购文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

4、响应部分可后附详细说明及技术资料。

- 六、参选文件报价表

维保服务费：

| 序号 | 公司名称 | 投标报价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 备注：本报价含运输费、人工费、税费等一切费用 |  |  |

供应商签章：

日  期：   年   月   日

- 七、售后服务与维保方案

（请参选单位结合采购需求要求填写）

- 八、二轮报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 二次（最终）报价 | 二次（最终）报价大写： |
|  | 本报价含运输费、人工费、税费等一切费用 |
| 法定代表人或授权委托代理人签章： |  |
| 联系电话 |  |

日  期：   年   月   日